# SWSN-HA无线温湿度变送器操作手册

警告

# ·请不要在可燃性气体、爆炸性气体或者有蒸汽的场所运行本仪表。在这样的环境下使用本仪表非常危险。

# ·本无线设备使用公用的433M/470M无线频段进行数据的传输，仪表适用于各种辅助性检测和控制，请不要使用于有重大安全性要求的现场自动化控制场合。

# 一、产品概述

# SWSN-H无线温湿度变送器，本产品集成高精度温湿度传感器、无线通信、低功耗等技术，具有测量精度高、抗干扰能力强以及较强的稳定性等特点。本产品以电池供电，在工程实施中避免了大工作量的通讯线缆、管线、供电线路的铺设，用户也可根据现场实际使用情况，方便的调整安装的位置。该设备测量范围宽，能适用于大多数工业级使用环境；配备显示屏，最多能同时显示双温度值；内部设计有报警功能模块，可实现高、低温声光报警；报警上下限可通过菜单设置。

# 二、产品参数

测量范围：温度-40～100℃；湿度0～100%

工作环境：温度-40℃～80℃ 湿度＜98%

传输距离：1000米(空旷环境)

精    度：温度0.5℃，湿度4.5%

待机功耗：小于20微安

供电方式：内置锂电池，60秒一次数据采集，寿命3-5年(25℃)

安装方式：壁挂安装,磁铁安装

# 尺    寸：90mm*60mm*20mm（长*宽*厚）

# 定    制：可定制大屏、外置探头的型号

# 三、产品外观

四、产品设定

(1)同时按下 键，仪表进入参数设定界面，此时屏幕上方显示设定的参数项目P000，下方显示设定值000,如下图所示。

(2)按键到需要更改的参数项，按键移动光标到要更改的数字处，然后按键更改参数设置，设置完后需要再次按下键保存该设置，仪表保存该参数后自动跳到下一项参数，若不需要继续修改参数值，同时按下 键退出参数设定界面。设定完后，按下按键，设备会复位重启，参数设置完成。

(3)参数说明

P000～P001：系统保留，不要更改。

P002：温度修正系数0-255，表示系数为0.00～2.55。

P003：温度零位修正0-200，表示零位修正从-50.0～50.0，设为101表示零位修正0.5

P004：接收主机、网关地址

P005：本机器地址

P006：信道(波段)设置,需与接收主机、网关设置一致

P007～P009：系统保留，不要更改。

P010：数据采样间隔，设置1-255秒，建议不要少于15秒。

P011～P013：系统保留，不要更改。

P014：无线发射功率0-7，数字越大功率越大。

P015：系统保留，不要更改。

P016：湿度修正值0-255，表示修正系数为0.00～2.55。

P017：湿度零位修正0-200，表示零位修正从-50.0～50.0，设99表示零位修正-0.5

P018：系统保留，不要更改。

P019：发送间隔周期数字 设置1-255 建议不要少于5

(4)复位

按下按键，设备会复位。参数设置完成，可以按下此键仪表重启。

六、报警上下限设置

(1)单次按下键，出现PH1（温度1上限），继续按下键，每按一次会依次出现PL1（温度1下限），PH2（温度2上限），PL2 （温度2下限），AL（0表示报警关闭 1表示报警许可）。

(2)按键移动光标到要更改的数字处，然后按键更改参数设置，设置完后需要再次按下键保存该设置，仪表保存该参数后自动跳到下一项参数。

(3)设定完毕，无需按任何键稍等几秒自动退出。

七、安装与维护

(1)若数据发送时，屏幕出现明显的闪烁现象，或接收主机、网关显示9000左右的极大值，表明电池电量不足，需要更换电池，若显示-9990则表示该传感器数据丢失。

(2)若接收主机开启后发现某个无线传感器长时间没有接收到数据，可考虑重启一下主机。或检查该无线传感器是否正常开启，如电源插头是否有接触不良的情况。

(3)若现场出现所有的无线传感器信号接收不正常，请检查设置是否有错误，或者现场是否有不明同频干扰源，可以尝试更改信道。

(4)该仪表尽可能地被放置在较高及周围较空旷的地方，建议离地1米以上；避免在传感器周围放置金属物体，以免无线信号被屏蔽减弱；电子干扰会来源于以下多种物体，所以应该加以避免如发动机、高电流设备、继电器、变压器等等。另外振动或打击也可能会是干扰的来源。所以为了使模块的性能稳定可靠，建议仪表的放置部位应尽可能静止；

(5)传感器禁止放置在金属屏蔽壳体内，这样会大大衰减无线信号的传输。

若有特殊要求，请联系我公司，进行产品的定制

南京盛亿科技有限公司

网址：www.senyth.com

电话：025-52158433

地址：南京江宁区天元中路128号